## Sheet2
MODBUS -TCP 通信协议通讯协议：Modbus 设备 IP：192.168.2.20，端口号 502 串口通讯参数：站号 1，波特率 9600，数据为 8，停止位 1，无校验。
MODBUS偏移量地址（十进制） | MODBUS绝对地址 | 变量名 | 读写 | 数据长度bit | 数据类型 | 数据范围 | 说明
0 | 40001 | HMI_Load1_设定值 | R/W | 32 | float | 0-6 | HMI_Load1_设定值
2 | 40003 | HMI_Load2_设定值 | R/W | 32 | float | 0-6 | HMI_Load2_设定值
4 | 40005 | · | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_AR设定值
6 | 40007 | HMI_Load3_AL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_AL设定值
8 | 40009 | HMI_Load3_BR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_BR设定值
10 | 40011 | HMI_Load3_BL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_BL设定值
12 | 40013 | HMI_Load3_CR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_CR设定值
14 | 40015 | HMI_Load3_CL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load3_CL设定值
16 | 40017 | HMI_Load4_AR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_AR设定值
18 | 40019 | HMI_Load4_AL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_AL设定值
20 | 40021 | HMI_Load4_BR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_BR设定值
22 | 40023 | HMI_Load4_BL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_BL设定值
24 | 40025 | HMI_Load4_CR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_CR设定值
26 | 40027 | HMI_Load4_CL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load4_CL设定值
28 | 40029 | HMI_Load5_AR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_AR设定值
30 | 40031 | HMI_Load5_AL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_AL设定值
32 | 40033 | HMI_Load5_BR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_BR设定值
34 | 40035 | HMI_Load5_BL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_BL设定值
36 | 40037 | HMI_Load5_CR设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_CR设定值
38 | 40039 | HMI_Load5_CL设定值 | R/W | 32 | float | 0-2 | HMI_Load5_CL设定值
40 | 40041 | HMI_KMZ3_1 | R/W | bit0 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ3_2 | R/W | bit1 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ3_3 | R/W | bit2 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ4_1 | R/W | bit3 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ4_2 | R/W | bit4 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ4_3 | R/W | bit5 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit6 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit7 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMC108 | R/W | bit8 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMC208 | R/W | bit9 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD1 | R/W | bit10 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD2 | R/W | bit11 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD3_1 | R/W | bit12 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD3_2 | R/W | bit13 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD4_1 | R/W | bit14 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD4_2 | R/W | bit15 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
41 | 40042 | 备用 | R/W | bit0 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit1 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit2 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit3 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit4 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit5 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit6 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit7 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD5_1 | R/W | bit8 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMD5_2 | R/W | bit9 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ5_1 | R/W | bit10 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ5_2 | R/W | bit11 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | HMI_KMZ5_3 | R/W | bit12 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit13 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit14 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
|  | 备用 | R/W | bit15 | bool | True,False | False 断开，True 闭合
45 | 40046 | HMI_控制源 | R | 16 | int | 0～2 | 0 本地自动模式，1本地手动模式，2ATE控制模式
50 | 40051 | 故障_过电压_设备1 | R | bit0 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电压_设备2 | R | bit1 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电压_设备3 | R | bit2 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电压_设备4 | R | bit3 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电压_设备5 | R | bit4 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit5 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit6 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit7 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_风机1 | R | bit8 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_超温1 | R | bit9 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_仪表1 | R | bit10 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_仪表2 | R | bit11 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_仪表3 | R | bit12 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_仪表4 | R | bit13 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_仪表5 | R | bit14 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_通信_从站1 | R | bit15 | bool | True,False | False 正常，True 故障
51 | 40052 | 备用 | R | bit0 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit1 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit2 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit3 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit4 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit5 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit6 | bool | True,False | False 正常，True 急停
|  | 备用 | R | bit7 | bool | True,False | False 正常，True 急停
|  | 故障_过电流_设备1 | R | bit8 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电流_设备2 | R | bit9 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电流_设备3 | R | bit10 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电流_设备4 | R | bit11 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_过电流_设备5 | R | bit12 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit13 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit14 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit15 | bool | True,False | False 正常，True 故障
53 | 40054 | 备用 | R | bit0 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit1 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit2 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit3 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit4 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit5 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 故障_急停_本机按下 | R | bit6 | bool | True,False | False 正常，True 急停
|  | 故障_急停_远程按下 | R | bit7 | bool | True,False | False 正常，True 急停
|  | 备用 | R | bit8 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit9 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit10 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit11 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit12 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit13 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit14 | bool | True,False | False 正常，True 故障
|  | 备用 | R | bit15 | bool | True,False | False 正常，True 故障
54 | 40055 | 故障_总故障标志 | R | 16 | int | 0-1 | 0 正常，1有故障
55 | 40056 | HMI_控制_急停 | R/W | 16 | int | 0-1 | 上位机设定为1后，系统急停，操作完毕后自动清0
56 | 40057 | HMI_控制_报警消音 | R/W | 16 | int | 0-1 | 上位机设定为1后，报警消音，操作完毕后自动清0
57 | 40058 | HMI_控制_故障复位 | R/W | 16 | int | 0-1 | 上位机设定为1后，故障复位，操作完毕后自动清0
58 | 40059 | HMI_Load1_加卸载 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 卸载，1 加载
59 | 40060 | HMI_Load2_加卸载 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 卸载，1 加载
60 | 40061 | HMI_Load3_加卸载 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 卸载，1 加载
61 | 40062 | HMI_Load4_加卸载 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 卸载，1 加载
62 | 40063 | HMI_Load5_加卸载 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 卸载，1 加载
63 | 40064 | HMI_Load3_短路模式 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 未选择 1 AC短路 2 BC短路 3 ABC短路
64 | 40065 | HMI_Load3_短路测试 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 断开，1 短路
65 | 40066 | HMI_Load4_短路模式 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 未选择 1 AC短路 2 BC短路 3 ABC短路
66 | 40067 | HMI_Load4_短路测试 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 断开，1 短路
67 | 40068 | HMI_Load5_短路模式 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 未选择 1 AC短路 2 BC短路 3 ABC短路
68 | 40069 | HMI_Load5_短路测试 | R/W | 16 | int | 0-1 | 0 断开，1 短路
88 | 40089 | Load1_U | R | 32 | float | 0-+∞ | Load1_U
90 | 40091 | Load1_I | R | 32 | float | 0-+∞ | Load1_I
92 | 40093 | Load1_P | R | 32 | float | 0-+∞ | Load1_P
94 | 40095 | Load2_U | R | 32 | float | 0-+∞ | Load2_U
96 | 40097 | Load2_I | R | 32 | float | 0-+∞ | Load2_I
98 | 40099 | Load2_P | R | 32 | float | 0-+∞ | Load2_P
100 | 40101 | 电力数据_Ua | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ua
102 | 40103 | 电力数据_Ub | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ub
104 | 40105 | 电力数据_Uc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Uc
106 | 40107 | 电力数据_Uab | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Uab
108 | 40109 | 电力数据_Ubc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ubc
110 | 40111 | 电力数据_Uca | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Uca
112 | 40113 | 电力数据_Ia | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ia
114 | 40115 | 电力数据_Ib | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ib
116 | 40117 | 电力数据_Ic | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Ic
118 | 40119 | 电力数据_Pa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Pa
120 | 40121 | 电力数据_Pb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Pb
122 | 40123 | 电力数据_Pc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Pc
124 | 40125 | 电力数据_Pz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Pz
126 | 40127 | 电力数据_Qa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Qa
128 | 40129 | 电力数据_Qb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Qb
130 | 40131 | 电力数据_Qc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Qc
132 | 40133 | 电力数据_Qz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Qz
134 | 40135 | 电力数据_Sz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Sz
136 | 40137 | 电力数据_Cos | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Cos
138 | 40139 | 电力数据_Hz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Hz
140 | 40141 | 电力数据_Umax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Umax
142 | 40143 | 电力数据_Imax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Imax
144 | 40145 | 电力数据_Pmax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据_Pmax
150 | 40151 | 电力数据2_Ua | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ua
152 | 40153 | 电力数据2_Ub | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ub
154 | 40155 | 电力数据2_Uc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Uc
156 | 40157 | 电力数据2_Uab | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Uab
158 | 40159 | 电力数据2_Ubc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ubc
160 | 40161 | 电力数据2_Uca | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Uca
162 | 40163 | 电力数据2_Ia | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ia
164 | 40165 | 电力数据2_Ib | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ib
166 | 40167 | 电力数据2_Ic | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Ic
168 | 40169 | 电力数据2_Pa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Pa
170 | 40171 | 电力数据2_Pb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Pb
172 | 40173 | 电力数据2_Pc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Pc
174 | 40175 | 电力数据2_Pz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Pz
176 | 40177 | 电力数据2_Qa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Qa
178 | 40179 | 电力数据2_Qb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Qb
180 | 40181 | 电力数据2_Qc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Qc
182 | 40183 | 电力数据2_Qz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Qz
184 | 40185 | 电力数据2_Sz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Sz
186 | 40187 | 电力数据2_Cos | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Cos
188 | 40189 | 电力数据2_Hz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Hz
190 | 40191 | 电力数据2_Umax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Umax
192 | 40193 | 电力数据2_Imax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Imax
194 | 40195 | 电力数据2_Pmax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据2_Pmax
200 | 40201 | 电力数据3_Ua | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ua
202 | 40203 | 电力数据3_Ub | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ub
204 | 40205 | 电力数据3_Uc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Uc
206 | 40207 | 电力数据3_Uab | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Uab
208 | 40209 | 电力数据3_Ubc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ubc
210 | 40211 | 电力数据3_Uca | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Uca
212 | 40213 | 电力数据3_Ia | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ia
214 | 40215 | 电力数据3_Ib | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ib
216 | 40217 | 电力数据3_Ic | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Ic
218 | 40219 | 电力数据3_Pa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Pa
220 | 40221 | 电力数据3_Pb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Pb
222 | 40223 | 电力数据3_Pc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Pc
224 | 40225 | 电力数据3_Pz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Pz
226 | 40227 | 电力数据3_Qa | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Qa
228 | 40229 | 电力数据3_Qb | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Qb
230 | 40231 | 电力数据3_Qc | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Qc
232 | 40233 | 电力数据3_Qz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Qz
234 | 40235 | 电力数据3_Sz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Sz
236 | 40237 | 电力数据3_Cos | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Cos
238 | 40239 | 电力数据3_Hz | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Hz
240 | 40241 | 电力数据3_Umax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Umax
242 | 40243 | 电力数据3_Imax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Imax
244 | 40245 | 电力数据3_Pmax | R | 32 | float | 0-+∞ | 电力数据3_Pmax